| Universal Racking System |  |
| --- | --- |
|  | Das System erlaubt es, jegliche Geräte (max. halbe Rackbreite) beliebiger Hersteller aufzunehmen, mit verschiedenen Spannungen zu versorgen und zu kühlen. Es stellt die einfache Servicebarkeit der verbauten Geräte sicher. DESIGN Das Racking System erlaubt die Aufnahme von jeglichen AV/IT Kleingeräten auf Einschubmodulen. Die Montage der Geräte erfolgt über Schrauben, Klettband oder Kabelbindern auf den Einschubmodulen. Das Racking System soll mindestens eine Montagefläche von 380 cm² bei 4 HE, 530 cm² bei 5HE, 655 cm² bei 6HE pro Einschubmodul bieten. Das Racking System soll mindestens 6 Einschubmodule haben, aber max. 14 Einschubmodule und 1 Netzteil aufnehmen können. Das Racking System soll min. 7 verschiedene Spannungen von 5v – 24 Volt Gleichspannung mit 35 Watt Leistung per Einschubmodul bieten. Das Racking System soll eine Pass Through Option für externe Netzteile bieten, für den Fall das Geräte montiert werden, deren Spannung nicht vom integrierten Netzteil geliefert wird. Das Racking System soll CE, UL, FCC zertifiziert sein. Das Racking System muss nach FCC class A, CE und UL zertifiziert sein Das Racking System muss mindestens ein 250W Netzteil aufnehmen können. Das Netzteil muss einen Ausgang an der Front und Rückseite bieten, so dass die Einschubmodule für den Servicefall auch im ausgebauten Zustand getestet werden können. Das Racking System muss eine Option für einen Frontpanel Lüfter bieten, der direkt vom eingebauten Zentralnetzteil mit 12V DC betrieben werden kann. Die Lüftergeschwindigkeit muss variabel einstellbar sein und der Lüfter zwischen Zu- und Abluft umgebaut werden können. Das Racking System soll in mindestens 3 Größen erhältlich sein: 4HE, 5HE, 6HE. Artikel Nummer & Beschreibung 1RK-4HE-BASIC-KIT 4HE Basis Kit beinhaltet ein Chassis und 6 Einschubmodule 1RK-4HE-KIT 4HE Kit beinhaltet ein Chassis, 6 Einschubmodule und ein 250W Netzteil 1RK-4HE-FAN 4HE Lüfter Frontblende 1RK-4HE-PSU 4HE 250W Netzteil und Zubehör 1RK-4HE-CHASSIS 4HE ONErack Chassis 1RK-4HE-CVR-BLK 4HE Frontblende 1RK-4HE-CVR-PLEXI 4HE Plexiglas Frontblende 1RK-4HE-MOD 4HE Einschubmodul, 1 Einschubmodule Voltage Selector & 1 Rear dock 1RK-4HE-MOD-3 3 x 4HE Einschubmodul, 3 Einschubmodule Voltage Selector & 3 Rear dock 1RK-4HE-MOD-5 5 x 4HE Einschubmodul, 5 Einschubmodule Voltage Selector & 5 Rear dock 1RK-5HE-BASIC-KIT 5HE Basis Kit beinhaltet ein Chassis und 6 Einschubmodule 1RK-5HE-KIT 5HE Kit beinhaltet ein Chassis, 6 Einschubmodule und ein 250W Netzteil 1RK-5HE-FAN 5HE Lüfter Frontblende 1RK-5HE-PSU 5HE 250W Netzteil und Zubehör 1RK-5HE-CHASSIS 5HE ONErack Chassis 1RK-5HE-CVR-BLK 5HE Frontblende 1RK-5HE-CVR-PLEXI 5HE Plexiglas Frontblende 1RK-5HE-MOD 5HE Einschubmodul, 1 Einschubmodule Voltage Selector & 1 Rear dock 1RK-5HE-MOD-3 3 x 5HE Einschubmodul, 3 Einschubmodule Voltage Selector & 3 Rear dock 1RK-5HE-MOD-5 5 x 5HE Einschubmodul, 5 Einschubmodule Voltage Selector & 5 Rear dock 1RK-6HE-BASIC-KIT 6HE Basis Kit beinhaltet ein Chassis und 6 Einschubmodule 1RK-6HE-KIT 6HE Kit beinhaltet ein Chassis, 6 Einschubmodule und ein 250W Netzteil 1RK-6HE-FAN 6HE Lüfter Frontblende 1RK-6HE-PSU 6HE 250W Netzteil und Zubehör 1RK-6HE-CHASSIS 6HE ONErack Chassis 1RK-6HE-CVR-BLK 6HE Frontblende 1RK-6HE-CVR-PLEXI 6HE Plexiglas Frontblende 1RK-6HE-MOD 6HE Einschubmodul, 1 Einschubmodule Voltage Selector & 1 Rear dock 1RK-6HE-MOD-3 3 x 6HE Einschubmodul, 3 Einschubmodule Voltage Selector & 3 Rear dock 1RK-6HE-MOD-5 5 x 6HE Einschubmodul, 5 Einschubmodule Voltage Selector & 5 Rear dock 1RK-XTRA-PWR Rear Dock und Baugruppe für einen zusätzlichen Spannung Wahlschalter (zur Montage auf den Einschubmodulen) Benötigt zusätzlich 1x 1RK-XTRA-RAIL per Chassis 1RK-XTRA-PWR-3 3x Rear Dock und 3x Baugruppe für einen zusätzlichen Spannung Wahlschalter (zur Montage auf den Einschubmodulen) Benötigt zusätzlich 1x 1RK-XTRA-RAIL per Chassis 1RK-XTRA-PWR-5 5x Rear Dock und 5x Baugruppe für einen zusätzlichen Spannung Wahlschalter (zur Montage auf den Einschubmodulen) Benötigt zusätzlich 1x 1RK-XTRA-RAIL per Chassis 1RK-XTRA-RAIL Zusätzliche horizontale Schiene für die Montage von weiteren Rear Dock an dem Chassis 1RK-FAN-PSU Optionales 12v Steckernetzteil für die Lüfter Frontblende (nur notwendig wenn kein Netzteil im Chassis montiert ist) TECHNICAL SPECIFICATIONS ITEM DESCRIPTION ONErack Chassis Abm. BxHxT 4HE; 14in x 7in x 19in (365mm x 177mm x 483mm) 5HE; 14in x 8.7in x 19in (365mm x 221mm x 483mm) 6HE; 14in x 10.43in x 19in (365mm x 265mm x 483mm) Gewicht (leer) 4HE; 2.88kg, 5HE; 3.38kg, 6HE; 3.88kg Einschubmodul Gewicht (unbestückt) 4HE; 0.44kg, 5HE; 0.52kg, 6HE; 0.6kg Verfügbare Montagefläche per Einschubmodule** 4HE; 387cm2, 5HE; 522cm2, 6HE; 655cm2 Max. Leistung per Dock max 35w Max. Leistung per Einschubmodul max 70w (benötigt zweites 1RK-XTRA-PWR per Einschubmodul) DC Spannung per Dock 5v@7A, 7.5v@4.7A, 9v@3.9A, 12v@2.9A, 13.5v@2.6A, 18v@1.9A, 24v@1.5A & Pass Through Pass Through max. 35 watts DC Zertification RoHS, CE, UL, FCC Class A Max Anzahl von Modulen per Rack 16 (mit installierten Netzteil: 14) ONErack Netzteil Abmessungen: 4HE; 318mm x 144mm x 44mm 5HE; 318mm x 188mm x 44mm 6HE; 318mm x 232mm x 44mm Gewicht 4HE; 1.48kg, 5HE; 1.76kg, 6HE; 2.04kg, Max. Spannung 28v DC Max. Leistung 250w Fan Spannung 12v DC Fan Leistung 11 watts BTU 1195 BTU Zertifikation RoHS, CE, UL, FCC Class A AC Eingangsspannung 90-264v AC Umgebungstemp. 0º - 40º C Ausgänge: 2x 28v DC daisy chainable Rückseite) 2x fan 12v DC (1x Front, 1x Rückseite) 1x 28v DC Service Ausgang (Front) ONErack Fan Cover Lüfterleistung 225 CFM max 6W max Einstellbar von: 100% bis 50% Spannung: 12v DC Zertifizierung: RoHS, CE, UL, FCC Class A |  |
|  | Fabrikat: | TV One |  |
|  | Produkt: | ONErack | ... | ... | ... |